급속여과사(2)의 구매 시방서(안)

1. 적용범위

본 시방서는 ○○○시(군, 읍) ○○○정수장(여과지)의 여과사(교체, 보충, 신설)공사에 사용할 여과사의 규격, 품질, 포장, 운반 및 납품, 검사와 검수에 대하여 적용한다.

2. 규격

1) 먼지, 점토질, 기타 불순물 등이 섞이지 않고 석영질이 많고, 견고하고, 균등한 규사이어야 한다.

2) 유효경은 0.8~1.2mm일 것

3) 균등계수는 1.6 이하일 것

4) 강열감량은 0.75% 이하일 것

5) 비중은 2.55~2.65일 것

6) 염산가용율은 3.5% 이하일 것

7) 최대경은 2.0mm 이하일 것

8) 최소경은 0.3mm 이상일 것

9) 세척탁도는 30NTU 이하일 것

10) 마멸율은 3% 이하일 것

3. 품질 및 공급원

여과사는 납품 전 양질의 품질을 공급받기 위하여 광업법 제38조 및 42조에 의한(규사광업채굴원부, 채광계획인가증명원, 시설보유증명, 공장등록증) 서류를 제출할 수 있는 업체의 제품이라야 한다.

4. 포장

- 1안 : 여과사는 t백(약 1.2~1.5t용량)으로 포장하여야 한다.

- 2안 : 여과사는 30kg(20ℓ)로 포장하여야 한다.

- 3안 : 여과사는 비포장으로 한다.

5. 운반

여과사의 운반은 감독관이 지정하는 장소로 하되 운반시 불순물이 섞이지 않도록 포장하여(덮개로 덮어서) 운반하여야 한다.

6. 납품

여과사는 감독관이 지정하는 장소에 도착(하차, 차상도)하므로서 납품이 된다.

7. 검사

- 1안 : 여과사는 위 2항의 규격에 대하여 공인기관의 시험성적서를 제출하여야 한다.

- 2안 : 여과사는 납품자(생산자)의 입도 (유효경, 균등계수, 최대경, 최소경) 시험성적서와 여타 재질에 관한 항목의 참고용 시험성적서 사본을 제출하여야 한다.

※ 검사에 관한 비용은 계약자 부담으로 한다.

8. 검수

- 1안 : 공인계량업소의 중량계량으로 검수한다.

- 2안 : 여과사는 포수(t백수 : 마대수)로 검수한다.

9. 납기

1) 여과사는 계약일로부터 ○○일 이내에 납품하여야 한다.

2) 시험기간은 위 납기에 포함하지 아니한다.

완속여과사의 구매 시방서(안)

1. 적용범위

본 시방서는 ○○○시(군, 읍) ○○○정수장(여과지)의 여과사(교체, 보충, 신설)공사에 사용할 여과사의 규격, 품질, 포장, 운반 및 납품, 검사와 검수에 대하여 적용한다.

2. 규격

1) 먼지, 점토질, 기타 불순물 등이 섞이지 않고 석영질이 많고, 견고하고, 균등한 규사이어야 한다.

2) 유효경은 0.3~0.45mm일 것

3) 균등계수는 2.0 이하일 것

4) 강열감량은 0.75% 이하일 것

5) 비중은 2.55~2.65일 것

6) 염산가용율은 3.5% 이하일 것

7) 최대경은 2.0mm 이하일 것

8) 세척탁도는 30NTU 이하일 것

9) 마멸율은 3% 이하일 것

10) 최소경은 0.18mm 이상일 것

3. 품질 및 공급원

여과사는 납품 전 양질의 품질을 공급받기 위하여 광업법 제38조 및 42조에 의한(규사광업채굴원부, 채광계획인가증명원, 시설보유증명, 공장등록증) 서류를 제출할 수 있는 업체의 제품이라야 한다.

4. 포장

- 1안 : 여과사는 t백(약 1.2~1.5t용량)으로 포장하여야 한다.

- 2안 : 여과사는 30kg(20ℓ)로 포장하여야 한다.

- 3안 : 여과사는 비포장으로 한다.

5. 운반

여과사의 운반은 감독관이 지정하는 장소로 하되 운반시 불순물이 섞이지 않도록 포장하여(덮개로 덮어서) 운반하여야 한다.

6. 납품

여과사는 감독관이 지정하는 장소에 도착(하차, 차상도)하므로서 납품이 된다.

7. 검사

- 1안 : 여과사는 위 2항의 규격에 대하여 공인기관의 시험성적서를 제출하여야 한다.

- 2안 : 여과사는 납품자(생산자)의 입도 (유효경, 균등계수, 최대경, 최소경) 시험성적서와 여타 재질에 관한 항목의 참고용 시험성적서 사본을 제출하여야 한다.

※ 검사에 관한 비용은 계약자 부담으로 한다.

8. 검수

- 1안 : 공인계량업소의 중량계량으로 검수한다.

- 2안 : 여과사는 포수(t백수 : 마대수)로 검수한다.

9. 납기

1) 여과사는 계약일로부터 ○○일 이내에 납품하여야 한다.

2) 시험기간은 위 납기에 포함하지 아니한다.

여과자갈의 구매시방서 (안)

<급속여과자갈>

1. 체잔량은 85% 이상이라야 한다

2. 세척탁도는 30NTU 이하라야 한다.

3. 비중은 2.50 이상이라야 한다.

4. 염산가용율은 3.5% 이하라야 한다.

* 시험방법은 KWWA F 102에 의함

<완속여과자갈>

1. 체잔량은 85% 이상이라야 한다.

2. 세척탁도는 30NTU이하라야 한다.

3. 비중은 2.50 이상이라야 한다.

4. 염산가용율은 3.5% 이하라야 한다.

* 시험방법은 KWWA F 102에 의함

안트라사이트 구매 시방안서(안)

1. 적용범위

본 시방서는 ○○시(군·읍)○○○정수장 안트라사이트(교체·보충·신설)공사에 사용할 규격, 품질, 포장, 운반 및 납품, 검사와 검수에 대하여 적용한다.

2. 규격

1) 외관은 먼지 돌 이탄질 등의 불순물 및 미세한 분말, 가늘고 긴 것, 납작하거나 비닐 모양의 파쇄물이 작은 것이어야 한다.

2) 비중 1.4이상

3) 마멸율 3% 이하

4) 공극율 50% 이상

5) 유효경 1.0±0.1mm

6) 균등계수 1.5 이하

7) 염산가용율 5% 미만

8) 최대경 2.8mm 이하

9) 최소지름 0.5mm 이상

3. 품질

안트라사이트의 품질은 한국수도협회에서 정한 KWWA F 101 수도용 안트라사이트 시함방법에 의해 합격한 제품이라야 한다.

4. 포장

- 1안 : 안트라사이트는 TONBAG 800KG으로 포장하여야 한다.

- 2안 : 안트라사이트는 50리터 포장으로 한다.

5. 운반

여과사는 감독관이 지정하는 장소로 하되 운반시 불순물이 섞이지 않도록 포장하여(덮개로 덮어서) 운반하여야 한다.

6. 납품

안트라사이트는 감독관이 지정하는 장소에 도착(차상도, 하차)함으로써 납품이 된다.

7. 검사

안트라사이트는 위 2항의 규격에 대하여 공인시험기관 시험성적서를 제출하여야 한다.

※ 검사에 관한 비용은 계약자가 부담한다.

8. 검수

- 1안 : 안트라사이트의 단위용적당 중량은 1㎥=800kg 적용, 중량계량업소의 중량계량으로 한다.

- 2안 : 안트라사이트는 포수(TONBAG수; 마대수)로 검수한다.

9. 납기

1) 안트라사이트는 계약일로부터 ○○일 이내에 납품하여야 한다.

2) 시험기간은 위 납기에 포함하지 아니한다.